## Расчёт расширительного бака
Подбор мембранного расширительного бака
[8 empty] | Дата заполнения* | [6 empty] | "05" | марта |  |  |  | 2020 |  |  | года
|  |  | Расчёт произвёл: |  |  | Городков Денис, d.gorodkiv@splpro.ru, +7(929) 672-71-35, #333
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Название компании*
Адрес*
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Ф.И.О.*
Должность*
Тел./Факс* | [10 empty] | E-mail:
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Название*
Адрес*
Система** |  |  |  | отопление |  |  | Место установки*
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
Тепловая мощность системы** |  |  |  |  | Гкал/ч | 0 |  |  |  | МВт | 0 |  |  | л | 0 | [8 empty] | если объём не задан!
Объем системы | [7 empty] | л | 10000 | [14 empty] | если объём задан проектировщиком!
Статическое давление в системе** | [7 empty] | м вод.ст. |  | 30 |  |  |  | 3 | [5 empty] | вписать вручную |  | бар | 3
Максимальное давление в системе** | [7 empty] | м вод.ст. |  | 50 |  |  |  | 5 | [5 empty] | вписать вручную |  | бар | 5
Тип теплоносителя* | [9 empty] | вода | [6 empty] | 0 |  | % |  |  |  |  | 50% максимум!
Температурный график системы* |  |  |  |  | °С |  |  |  | прямая Т1 = | 80 |  | / |  |  |  | обратная Т2 = | 50 |  |  | Тср. = |  |  | 65
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ограничение по габаритам проёма |  |  |  |  | по высоте |  |  |  | м |  |  |  | по ширине |  |  | м
Заменяемая мембрана |  |  |  | нет, тип бака FM 6, 10 бар
РАСЧЁТ МЕМБРАННОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА
Коэффициент расширения, или прирост объёма теплоносителя при его нагреве (охлаждении) от 10 °С до средней температуры системы, считая что система заполняется при температуре 10 °С.
Красш. = | 1.9818
Объем расширения теплоносителя. Vрасш. - объем жидкости, вытесняемый из системы при ее нагреве от 10 °С до средней температуры системы.
Vрасш. = (Vсист. х Красш.) : 100 = | [6 empty] | 198.1805 |  |  | л
Коэффициента заполнения бака (коэффициент эффективности) при заданных условиях работы, который показывает максимальный объём жидкости в процентах от полного объема расширительного бака.
Кзап. = (Рмакс.+1 - Рстат.+1) : Рмакс.+1 = | [7 empty] | 0.33333 | [15 empty] | Максимальное значение Кзап. для FM=0,5; для RM=0,7
Потребный объем мембранного расширительного бака с учётом коэффициента запаса 1,25.
Vбака = (1,25 х Vрасш.) : Кзап. = | [6 empty] | 743.1769 |  |  | л | [13 empty] | Округляем в большую сторону и выбираем из списка!
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК
Модель бака |  | Объем, л |  | Рмакс.раб. | Рпредв. |  |  | Ø, мм |  |  | Н, мм |  |  | Присоед., резьба |  | Тип резьбы |  | Подкл. к системе |  |  | Мано- метр |  | Вес, кг
SPL RM 500 |  | 500 л |  | 16 бар | 4,0 бар |  |  | 750 |  |  | 1550 |  |  | 1¼" |  | наружн. |  | верхнее |  |  | нет |  | 115
ВНИМАНИЕ! Перед монтажом мембранного расширительного бака необходимо давление в газовой полости Рпредв. привести в соответствие с расчётным предварительным давлением!
Рпредв.расч. = |  | 3.5 |  | бар | [19 empty] | Давление в газовой полости бака необходимо довести до этой величины!

## Справочная информация (hidden)
[19 empty] | запрос | "01" | января | 2020
Коэффициент расширения воды и водногликолевой смеси в зависимости от температуры, % | [8 empty] | SPL FM 8 | 8 л | 6 бар | 1,5 бар | 200 | 311 | ¾" | наружн. | верхнее | нет | 1.55 | "02" | февраля | 2021
[9 empty] | SPL FM 12 | 12 л | 10 бар | 3,0 бар | 280 | 307 | 1" | внутр. | нижнее | есть | 2.1 | "03" | марта | 2022
| Содержание гликоля, % | [7 empty] | SPL FM 18 | 18 л |  | 4,0 бар | 280 | 402 | 1¼" |  |  |  | 2.8 | "04" | апреля | 2023
°С | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | SPL FM 24 | 24 л | 6 бар |  | 280 | 504 | 2" |  |  |  | 4.25 | "05" | мая | 2024
0 | 0.013 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 2.24 | 2.88 | SPL FM 35 | 35 л | 10 бар |  | 365 | 453 | 2½" |  |  |  | 5.95 | "06" | июня | 2025
10 | 0.027 | 0.34 | 0.66 | 0.98 | 1.3 | 1.62 | 2.26 | 2.9 | SPL FM 50 | 50 л | 16 бар |  | 365 | 555 | 3" |  |  |  | 7.75 | "07" | июля | 2026
20 | 0.177 | 0.48 | 0.8 | 1.12 | 1.44 | 1.76 | 2.4 | 3.04 | SPL FM 80 | 80 л | 25 бар |  | 410 | 690 | DN 100 |  |  |  | 11.15 | "08" | августа | 2027
30 | 0.453 | 0.74 | 1.06 | 1.38 | 1.7 | 2.02 | 2.66 | 3.3 | SPL FM 100 | 100 л |  |  | 495 | 680 |  |  |  |  | 13.25 | "09" | сентября | 2028
40 | 0.78 | 1.09 | 1.41 | 1.73 | 2.05 | 2.37 | 3.01 | 3.65 | SPL FM 150 | 150 л |  |  | 495 | 960 |  |  |  |  | 17.2 | "10" | октября | 2029
50 | 1.21 | 1.51 | 1.83 | 2.15 | 2.47 | 2.79 | 3.43 | 4.07 | SPL FM 200 | 200 л |  |  | 580 | 1120 |  |  |  |  | 32.4 | "11" | ноября | 2030
60 | 1.71 | 2.01 | 2.32 | 2.63 | 2.94 | 3.25 | 3.87 | 4.49 | SPL FM 300 | 300 л |  |  | 660 | 1170 |  |  |  |  | 40.3 | "12" | декабря
70 | 2.27 | 2.58 | 2.88 | 3.18 | 3.48 | 3.78 | 4.38 | 4.98 | SPL FM 500 | 500 л |  |  | 780 | 1390 |  |  |  |  | 55.5 | "13"
80 | 2.89 | 3.2 | 3.49 | 3.78 | 4.07 | 4.36 | 4.94 | 5.52 | SPL FM 750 | 750 л |  |  | 780 | 1880 |  |  |  |  | 130 | "14"
90 | 3.59 | 3.89 | 4.17 | 4.45 | 4.73 | 5.01 | 5.57 | 6.13 | SPL FM 1000 | 1000 л |  |  | 780 | 2280 |  |  |  |  | 165 | "15"
100 | 4.34 | 4.65 | 4.91 | 5.17 | 5.43 | 5.69 | 6.21 | 7.29 | [11 empty] | "16"
[9 empty] | SPL RM 35 | 35 л |  |  | 365 | 453 |  |  |  |  | 1.6275 | "17"
[9 empty] | SPL RM 50 | 50 л |  |  | 365 | 555 |  |  |  |  | 2.205 | "18"
[9 empty] | SPL RM 80 | 80 л |  |  | 410 | 690 |  |  |  |  | 2.94 | "19"
[9 empty] | SPL RM 100 | 100 л |  |  | 495 | 680 |  |  |  |  | 4.4625 | "20"
[9 empty] | SPL RM 150 | 150 л |  |  | 495 | 960 |  |  |  |  | 6.2475 | "21"
[9 empty] | SPL RM 200 | 200 л |  |  | 580 | 1120 |  |  |  |  | 8.1375 | "22"
[9 empty] | SPL RM 300 | 300 л |  |  | 660 | 1170 |  |  |  |  | 11.7075 | "23"
[9 empty] | SPL RM 500 | 500 л |  |  | 780 | 1390 |  |  |  |  | 13.9125 | "24"
|  | 40 | 0.84 | нет, тип бака FM 6, 10 бар |  | вода |  |  | SPL RM 750 | 750 л |  |  | 780 | 1880 |  |  |  |  | 18.06 | "25"
|  | 45 | 1 | да, тип бака RM 6, 10, 16, 25 бар |  | раствор гликоля |  |  | SPL RM 1000 | 1000 л |  |  | 780 | 2280 |  |  |  |  | 34.02 | "26"
|  | 50 | 1.2 | [5 empty] | SPL RM 1500 | 1500 л |  |  | 960 | 2380 |  |  |  |  | 42.315 | "27"
|  | 55 | 1.45 | отопление |  |  |  |  | SPL RM 2000 | 2000 л |  |  | 1100 | 2520 |  |  |  |  | 58.275 | "28"
|  | 60 | 1.68 | вентиляция |  |  |  |  | SPL RM 2500 | 2500 л |  |  | 1100 | 2760 |  |  |  |  | 136.5 | "29"
|  | 65 | 1.99 | другая |  |  |  |  | SPL RM 3000 | 3000 л |  |  | 1200 | 2800 |  |  |  |  | 173.25 | "30"
|  | 70 | 2.25 | [5 empty] | SPL RM 4000 | 4000 л |  |  | 1450 | 3100 | [5 empty] | "31"
|  | 75 | 2.58 | [5 empty] | SPL RM 5000 | 5000 л |  |  | 1450 | 3720 |  |  |  |  | 6
|  | 80 | 2.89 | [5 empty] | SPL RM 10000 | 10000 л |  |  | 1600 | 5750 |  |  |  |  | 7.75
|  | 85 | 3.19 | [15 empty] | 11.15
|  | 90 | 3.58 | [9 empty] | 380 | 750 |  |  |  |  | 13.25
|  | 95 | 3.91 | [9 empty] | 380 | 810 |  |  |  |  | 17.2
|  | 100 | 4.32 | [9 empty] | 430 | 960 |  |  |  |  | 32.4
[13 empty] | 460 | 990 |  |  |  |  | 40.3
[13 empty] | 500 | 840 |  |  |  |  | 55.5
Мордасов Михаил, m.mordasov@splpro.ru, +7(926) 089-55-68, #314 | [12 empty] | 590 | 1120 |  |  |  |  | 130
Балуева Анна, a.balueva@splpro.ru, +7(929) 505-01-40, #325 | [12 empty] | 640 | 1230 |  |  |  |  | 165
Шепель Виктор, v.shepel@splpro.ru, +7(926) 096-90-25, #315 | [12 empty] | 750 | 1550 |  |  |  |  | 240
Кулебякин Михаил, m.kulebyakin@splpro.ru, +7(926) 089-55-51, #316 | [12 empty] | 800 | 1850 |  |  |  |  | 375
Капитанов Алексей, a.kapitanov@splpro.ru, +7(926) 089-55-31, #332 | [12 empty] | 800 | 2180 |  |  |  |  | 307
Городков Денис, d.gorodkiv@splpro.ru, +7(929) 672-71-35, #333 | [12 empty] | 960 | 2380 |  |  |  |  | 550
[13 empty] | 1100 | 2520 |  |  |  |  | 655
[13 empty] | 1200 | 2700 |  |  |  |  | 830
[13 empty] | 1200 | 2800 |  |  |  |  | 1920
[13 empty] | 1450 | 3100
[13 empty] | 1450 | 3720 |  |  |  |  | 6.2
[13 empty] | 1600 | 5750 |  |  |  |  | 8.1375
11.7075
13.9125
18.06
34.02
42.315
58.275
136.5
173.25
252
393.75
322.35
577.5
687.75
871.5
2016
17
20
26
28
50
68
79
115
220
250
375
520
650
780
980
1140
2500
30
35
46
51
85
112
130
202
328
368
495
745
828
910
1290
1472
2980